项目需求书

- 一、项目名称：天津市第五中心医院生态城医院污水处理站

- 设施运营维护

- 二、项目背景：

- 天津市第五中心医院生态城医院建有污水处理站一套，日处理能力：500m³/d，工艺为A/O+MBR膜+消毒，污水处理站运行为24小时连续运行，处理后排放标准需满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准和《天津市污水排放标准》DB12356-2018中三级（医疗机构污水中的氨氮、总磷执行标准执行）标准。

- 三、供应商资质要求

- 1.供应商须具有有效期内的营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书（复印件加盖公章）；

- 2.供应商须提供2024年1月至开标前任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的资金保障记录（复印件加盖公章）或提供依法缴纳税收和社会保险承诺书（依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立的供应商按实际的缴纳情况递交相关证明）；

- 3.供应商提供磋商截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至磋商日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）；

- 4.参加磋商的供应商若为法人，需提供法定代表人身份证明书（需由法定代表人签字或盖章）和法定代表人身份证复印件；若为被授权人参加磋商，需须提供法定代表人资格证明书原件（须由法定代表人签字或盖章）及法定代表人身份证明复印件、法定代表人授权书（须由法定代表人签字或盖章）及被授权人身份证明复印件(若无法定代表人，需由企业负责人提供授权、签字或盖章）；

- 5.本项目不接受联合体磋商。

- 四、项目预算： 30万元

- 五、服务要求

- （一）污水站运维服务内容

- 1.保证污水处理站设备设施的正常运行工作。

- 2.保证污水处理站废水处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准和《天津市污水排放标准》DB12356-2018中三级(医疗机构污水中的氨氮、总磷执行标准执行)标准。

- 3.负责污水处理站运行台账的记录管理工作。

- 4.服务商需及时采购补充生产设备常用备品备件及易损件，备品备件费用在2000元（含2000元）以下的由服务商承担，备品备件费用在2000元以上的需上报采购人并提供相应说明材料，由采购人统一负责购买。

- 5.承担污水处理设备设施全部机械、电器设备的维修工作。

- 6.承担污水处理设施突发临时故障的抢修工作。

- 7.承担污水处理站水处理系统的调试工作。

- 8.服务商要制定相应的应急预案及培训制度。

- 9.服务商需对露天或潜水机械设备，定期除锈，补刷或重涂防锈漆。

10.承担MBR膜的清洗工作，含所用药剂。

- （二）、环境监测服务内容

- 1.检测项目及频次根据生态环境部《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ 1105—2020）《天津市第五中心医院生态城医院排污许可证》中的要求，按期监测的废水、废气及油烟、噪声，并出具具有CMA标的检测报告；

- 2.对《天津市污染源监测数据管理与信息共享平台》进行监测数据维护，包括但不限于上传数据、年度报表编制等。

- 3.《企业自行监测相关要求》进行监测数据的台账及相关要求管理。

- 4.按照上级环保部门和管理条例的要求，检测后的数据信息做到及时公开，及时更新，在规定时限内完成公开和更新。

- 5.服务商为本项目提供整体化的环境检测托管服务。

- 6.检测机构无处罚记录。

- （三）污染源在线监测设备运行维护服务要求：

- 1.承担天津市第五中心医院生态城医院在线检测设备的维护保养及维修工作；

- 2.提供天津市第五中心医院生态城医院在线检测仪表运行必备的检测试剂、标样、质控样。

- 3.确保天津市第五中心医院生态城医院在线检测仪表正常运行、检测数据的准确性及仪表的定期校验。

- 4.承担天津市第五中心医院生态城医院在线检测仪表的比对试验、质控样试验及带有CMA印章的比对报告。

- 5.提供标准的现场各项记录，接受天津市第五中心医院生态城医院随时查验。

- 6.污染源在线监测设备运行维护内容：

| - 序号 | - 运维内容 |
| --- | --- |
| - 1 | - COD水质自动监测仪运行维护 - 超声波明渠流量计系统维护 |
| - 2 | - 实际水样比对试验与质控样试验 |
| - 3 | - 比对报告 |
| - 4 | - 巡检、填写现场各种记录 |
| - 5 | - 监督核查 |
| - 6 | - 月度考核、设备校验 |
| - 7 | - 采水系统维护 - 室内系统集成维护 |
| - 8 | - cod试剂 |

- （四）污水处理消毒粉配送服务：

- 1.服务商承担污水处理站服务期内消毒粉的派送服务，年用量720公斤，超出部分按实际发生结算；

- 2.所投污水处理药剂必须与招标方消毒加药装置配套，并通过招标方消毒加药装置进行投加，不得对招标方消毒加药装置进行更改；且需要提供承诺函并加盖公章。

- 3.配送的消毒粉为单过硫酸氢钾为主要成分，具体技术要求如下：

- 主要成分：单过硫酸氢钾复合盐，含量19%-24%,最低不得低于19%。

- 适用范围：医疗污水消毒。

- 院区污水经投标人所配送的污水处理药剂消毒后应当满足以下标准。《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）预处理标准，即：粪大肠菌群（MPN/L≤5000；应天津市疫情防控要求，具备发热门诊的医疗机构粪大肠菌群（MPN/L≤100。）

- （五）其他要求：

- 1.项目的验收标准：每季度采购人对服务商进行在线运维考核验收，验收合格后方可结款。

- 2.服务期：1年

- 3.服务地点：天津市第五中心医院生态城医院（具体情况以合同为准）。

- 4.付款方式：每季度支付合同额的25%（具体情况以合同为准）。