天津市第五中心医院生态城医院

采购灭火器需求书

- 项目名称：天津市第五中心医院生态城医院采购灭火器项目

- 项目背景和内容：本项目为天津市第五中心医院生态城医院采购灭火器项目。根据《消防法》规定，企业需配备足量、有效的消防器材，并定期检查更新，确保消防设施处于良好状态。我院现有灭火器部分已过期，存在安全隐患，需要采购更新各种型号灭火器1153具，我单位拟启天津市第五中心医院生态城医院采购灭火器项目招标工作。

- 项目预算：18.7084万元

- 商务需求：1、根据消防部门建议及医院场所特点，计划采购型号规格和数量见下表：

| 序号 | 器材名称 | 规格型号 | 数量 | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | 4KG | 170具 | 扑灭可燃液体、气体及电气火灾 |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | 5KG | 950具 | 扑灭可燃液体、气体及电气火灾 |
| 3 | 手推式干粉灭火器 | 50KG | 8具 | 扑灭可燃液体、气体及电气火灾 |
| 4 | 手提式七氟丙烷灭火器 | 5KG不锈钢无磁性 | 2具 | 扑灭电气及精密设备火灾 |
| 5 | 悬挂式七氟丙烷灭火器 | 20KG | 23具 | 扑灭电气及精密设备火灾 |

2、质量要求：严格按国家现行质量评定标准检查验收。

3、服务期限要求：自签订合同之日起30天。

4、付款方式:

（1）本项目成交后，中标单位须于5日内签订合同。

（2）支付方式：完成采购后经甲方验收合格后15工作日内支付货款。

- 供应商资质要求：

- 具备独立法人资格，持有有效营业执照及消防器材经营资质， 提供法人资格证明书及法人代表授权书（须有法定代表人签字或盖章，并加盖供应商公章）。

- 提供产品需符合国家3C认证标准，并提供质量检测报告或合格证书。

- 近三年无重大违法记录，具备同类项目供货经验。

- 提供至少3年质保期及7×24小时售后服务响应。

六、具体技术需求：

一、基本性能参数

1. 工作压力与温度范围

灭火器在60℃时，其最大工作压力应不超过1.2MPa。

使用温度范围需明确标注，如5℃\~55℃、0℃\~55℃、-10℃\~55℃、-20℃\~55℃、-30℃\~55℃等，确保在指定温度范围内可靠工作。

2.喷射性能

喷射滞后时间应不大于2秒，确保快速响应火灾。

喷射剩余率应不大于10%，减少灭火剂浪费。

喷射时间和射程需满足特定要求，如10L泡沫灭火器喷射时间为60秒，射程为8\~10米。

3.灭火能力

应具有灭A类火（固体物质火灾）、B类火（液体或可熔化的固体物质火灾）和F类火（烹饪器具内的烹饪物火灾）的能力。

最低使用温度低于0℃的水基型灭火器需加试低温灭火试验，灭火能力不应小于0.5A、8B。

具有灭C类火（气体火灾）能力的灭火器可用字母C表示，但C类火无试验要求和级别大小之分，只有干粉灭火器和氢氟烃类气体灭火器才可标有字母C。

具有灭E类火（带电火灾）能力的灭火器可用字母E表示，E类火同样无级别大小之分。干粉灭火器和氢氟烃类气体灭火器可标有字母E，对于水基型灭火器（仅指水基型水雾灭火器），如标有字母E，则应进行电绝缘试验。

二、结构与材料要求

1.筒体与封盖

筒体及封盖（或器头）应整体进行变形试验，变形试验压力为1.3MPa，试验时不应有渗漏及宏观变形。

应整体进行水压爆破试验，爆破压力不应小于1.8MPa或最大工作压力的2倍（取两者的大值）。

筒体及封盖的主体材料应由金属制造，并符合使用温度范围的要求，材料的化学成分和机械性能应符合国家相关标准的规定。

2.操作机构与保险装置

操作机构应设有保险装置，保险装置和操作机构的开启动作应能分别一次完成。

在灭火器的使用温度范围内，保险装置的解脱力和操作机构的开启力均不应大于100N。

3.喷射软管与提把、压把

充装量大于3kg（L）的灭火器应配有喷射软管，其长度不应小于400mm（不包括接头和喷嘴长度）。

喷射软管及接头应有足够的强度，并经受水压试验压力值的水压试验并保持30秒以上，不应出现泄漏、脱落等缺陷。

灭火器应配有提把，提把应有足够的强度和刚度，其长度根据灭火器总质量的不同而有所规定。

阀门上的提把和压把应用金属材料制造，并满足一定的厚度要求。

三、密封与防腐性能

1. 密封性能

灭火器在使用过程中，各连接处不应有泄漏现象。

应按浸水法进行气密试验，试验时不应有可见的泄露气泡。

2. 防腐性能

灭火器筒体的外表面应进行防腐处理，如进行外表面盐雾腐蚀试验，试验后的灭火器不应影响其操作和强度。

灭火器筒体的内表面应耐灭火剂的腐蚀，如进行内表面腐蚀试验，试验后灭火器的内表面不应有锈蚀和锈斑，涂层不应有肉眼可见的龟裂、气泡和剥落等缺陷。

四、外观与标识要求

1. 外观质量

灭火器的外表面涂层应色泽均匀，无明显流痕、龟裂、气泡、划痕和碰伤等缺陷。

电镀件表面应无气泡、明显划痕和碰伤等缺陷。

2. 标识要求

灭火器应有清晰的标识，包括产品名称、型号、灭火级别、使用方法、生产日期、保质期等。

灭火器产品属于强制性认证产品，应查看产品上是否施加CCC强制性认证标志。

标志应端正、平服、不缺边少字，无明显皱褶和气泡等缺陷，且经外表面腐蚀试验后不脱落。

七、对服务承诺要求

服务承诺由投标人提供，如项目涉及到投标人提供培训，则还应将培训内容附于技术标内。

备注：本需求书作为招标文件核心内容，供应商需完全响应，否则视为无效投标。